Фонд оценочных средств

Специальность 13.02.01 «Тепловые электрические станции»

(на базе основного общего образования)

| № задания | Содержание задания | Ответ на задание | Тип задания | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ОК 1) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Цикл Ренкина используется в качестве теплового цикла для… | паросиловых установок | открытого типа на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Что представляет собой процесс расширения пара в турбине в h,s-диаграмме? А. Изотермический процесс. Б. Адиабатный процесс. В. Изобарный процесс. | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ОК 02) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Определите располагаемый теплоперепад турбины, если энтальпия острого пара h0 = 3400кДжкг, а энтальпия в конце адиабатного расширения hк = 2100кДжкг. Ответ запишите в виде целого числа с указанием единицы измерения. | 1300 кДж/кг | Открытого типа на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ОК 03) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и установите соответствие. Установите соответствие элементов паротурбинной установки их функциям: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Геометрическое тело; Формула площади. 1. Конденсатор; А. Повышение давления воды. 2. Питательный насос; Б. Отвод теплоты конденсации. 3. Пароперегреватель; В. Повышение температуры пара выше температуры насыщения. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В. | А; Б; В. 2; 1; 3. | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите два правильных варианта ответа. Какие процессы в цикле Ренкина являются изотермическими? А. Расширение пара в турбине. Б. Конденсация пара в конденсаторе. В. Испарение воды в котле. Г. Сжатие воды в питательном насосе. | Б, В | Закрытого типа с выбором нескольких ответов | 2 | 2 |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ОК 04) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Отношение действительного теплоперепада к располагаемому называется… | относительным внутренним КПД турбины | Открытого типа на дополнение | 1 | 1 |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ОК 07) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какой параметр характеризует экономичность турбоустановки, кроме КПД? А. Удельный расход пара. Б. Частота вращения ротора. В. Давление в конденсаторе. | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Определите удельный расход пара на выработку 1 кВт·ч, если расход пара на турбину D = 50 кг/с, а электрическая мощность Nэ = 100 МВт. Ответ запишите в виде числа с одной десятичной цифрой и укажите единицу измерения. | 1,8 кг/(кВт·ч) | Открытого типа на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ОК 05) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и установите соответствие. Установите соответствие типов электростанций и их характеристик: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Геометрическое тело; Формула площади. А. КЭС; 1. Совместная выработка тепла и электроэнергии. Б. ТЭЦ; 2. Производство только электроэнергии. В. ГЭС; 3. Использование энергии потока воды. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В. | А; Б; В. 2; 1; 3. | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 2 |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ОК 09) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите два правильных варианта ответа. Какие факторы повышают КПД турбины? А. Увеличение потерь с выходной скоростью. Б. Уменьшение потерь в решётках. В. Снижение начальной температуры пара. Г. Оптимальное соотношение u/cф. | Б, Г | Закрытого с выбором нескольких ответов | 2 | 2 |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ОК 10) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Явление, при котором потери энергии в ступенях турбины частично используются в последующих ступенях, называется… | возвратом теплоты | открытого типа на дополнение | 2 | 2 |
| ПК 2.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании турбинного цеха. |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ПК 2.1) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Что такое степень реактивности ступени? А. Отношение теплоперепада в рабочей решётке к общему теплоперепаду ступени. Б. Отношение окружной скорости к фиктивной. В. Отношение высоты лопаток к диаметру. | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ПК 2.3. Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе. |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ПК 2.3) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Рассчитайте относительный лопаточный КПД ступени, если удельная работа Lu = 200 кДж/кг, а располагаемая энергия ступени E0 = 250 кДж/кг. Ответ запишите в виде десятичной дроби. | 0,8 | Открытого типа на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ОК 11) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и установите соответствие. Установите соответствие параметров и их определений: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Геометрическое тело; Формула площади. А. Фиктивная скорость; 1. Скорость пара относительно движущихся лопаток. Б. Окружная скорость; 2. Линейная скорость вращения лопаток. В. Относительная скорость; 3. Скорость, соответствующая полному теплоперепаду ступени.. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В. | А; Б; В. 3; 2; 1. | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 2 |
| ПК 2.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха. |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ПК 2.4) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите два правильных варианта ответа. Какие преимущества имеет многоступенчатая турбина по сравнению с одноступенчатой? А. Более высокий КПД за счёт возврата теплоты. Б. Меньшая стоимость изготовления. В. Возможность оптимального распределения теплоперепада. Г. Отсутствие утечек пара через уплотнения. | А, В | Закрытого с выбором нескольких ответов | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Уравнение, связывающее расход пара через ступень при разных режимах работы, называется уравнением… | Стодола — Флюгеля | Открытого типа на дополнение | 1 | 1 |
| ПК 2.2. Контролировать водный режим электрической станции |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ПК 2.2) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какой график является основной частью энергетической характеристики турбоустановки? А. Зависимость расхода пара от мощности. Б. Зависимость температуры от давления. В. Зависимость КПД от времени работы. | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Определите мощность турбины, если расход пара D0 = 40 кг/с , а удельная работаLu = 300 кДж/кг Ответ запишите в МВт. | 12 | Открытого типа на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 06. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях (ОК 06) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и установите соответствие. Установите соответствие видов подогревателей и их назначения: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Геометрическое тело; Формула площади. А. ПВД; 1. Подогрев сетевой воды. Б. Деаэратор; 2. Подогрев питательной воды высокого давления. В. Сетевой подогреватель; 3. Удаление агрессивных газов и подогрев воды. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В. | А; Б; В. 2; 3; 1. | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите два правильных варианта ответа. Какие параметры необходимы для построения идеального процесса расширения пара в h,s – диаграмме? А. Начальные давление и температура пара. Б. Скорость вращения ротора. В. Давление в конденсаторе. Г. Материал лопаток. | А, Г | Закрытого с выбором нескольких ответов | 2 | 2 |