Фонд оценочных средств

Специальность 13.02.01 «Тепловые электрические станции»

(на базе основного общего образования)

| № задания | Содержание задания | Ответ на задание | Тип задания | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ОК 1) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Непрерывный контроль за работой основного оборудования ТЭС осуществляет... | оперативным персоналом | открытого типа на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какой тип систем автоматического управления является наиболее совершенным и способным к самонастройке? А. Системы разомкнутого управления (без обратной связи). Б. Системы замкнутого управления (с обратной связью по отклонению). В. Адаптивные системы. | В | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ОК 02) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Рассчитайте КПД брутто турбоустановки, если за сутки она выработала 2 400 000 кВт·ч электроэнергии, израсходовав при этом 500 тонн условного топлива. Удельная теплота сгорания условного топлива 29.3 МДж/кг. Ответ запишите в виде целого числа с указанием единицы измерения. | 34% | Открытого типа на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ОК 03) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и установите соответствие. Установите соответствие между технико-экономическим показателем ТЭС и его определением: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Геометрическое тело; Формула площади. А. Удельный расход топлива; 1. Отношение полезной энергии к затраченной. Б. Коэффициент полезного действия; 2. Количество топлива, затраченное на выработку единицы электроэнергии. В. Удельный расход теплоты; 3. Количество теплоты, затраченное на выработку единицы электроэнергии. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В. | А; Б; В. 2; 1; 3. | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какой из перечисленных показателей характеризует экономичность теплоснабжения ТЭЦ? А. Удельный расход электроэнергии на собственные нужды. Б. Удельный расход топлива на отпущенный киловатт-час электроэнергии и гигакалорию тепла. В. Частота вращения турбогенератора. | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ОК 04) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Комплекс устройств, предназначенный для поддержания заданного значения технологического параметра без участия человека, называется системой... | Автоматического регулирования (АР) | Открытого типа на дополнение | 1 | 1 |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ОК 07) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какой документ на ТЭС является основным для оперативного контроля за технологическим процессом в режиме реального времени? А. Мнемоническая схема (мнемосхема) на мониторе оператора. Б. Годовой отчёт. В. Ремонтная ведомость. | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Определите коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) блока за год, если его установленная мощность 200 МВт, а фактическая выработка электроэнергии за год составила 1 168 000 МВт·ч. Ответ запишите с одним десятичным знаком с указанием единицы измерения. | 66,7% | Открытого типа на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ОК 05) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Для чего на ТЭС используется система технического и коммерческого учёта тепловой энергии (СТиКУ ТЭ)? А. Для контроля вибрации оборудования. Б. Для расчёта заработной платы персонала. В. Для точного определения количества отпущенной тепловой энергии потребителям и расчётов с ними. | В | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ОК 09) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите два правильных варианта ответа. Какие из перечисленных устройств входят в состав системы АСУ ТП (Автоматизированной системы управления технологическими процессами) на ТЭС? А. Контроллеры (PLC). Б. Механический манометр. В. Стеклянный водомер. Г. Рабочие станции операторов (HMI). | А, Г | Закрытого с выбором нескольких ответов | 2 | 2 |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ОК 10) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Система, предназначенная для точного измерения, учёта и анализа отпускаемой с ТЭС электроэнергии, называется... | АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии) | открытого типа на дополнение | 2 | 2 |
| ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии. |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ПК 4.1) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какой показатель рассчитывается как отношение фактической выработки электроэнергии за период к максимально возможной выработке за тот же период при работе на установленной мощности? А. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). Б. Коэффициент экстенсивного использования. В. Удельный расход топлива. | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ПК 4.2. Определять технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС. |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ПК 4.2) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Рассчитайте коэффициент готовности энергоблока за квартал, если время его работы составило 2100 часов, а время плановых ремонтов и простоев – 100 часов. Ответ запишите в виде десятичной дроби | 0,95 | Открытого типа на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ОК 11) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и установите соответствие. Установите соответствие между видом контроля технологического процесса и его описанием: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Геометрическое тело; Формула площади. А. Непрерывный (аналоговый); 1. Контроль состояния оборудования (включено/выключено, открыто/закрыто). Б. Дискретный (сигнализация); 2. Регистрация значений параметров в определённые моменты времени для анализа. В. Периодический (регистрация); 3. Постоянное измерение и отображение текущего значения параметра (давление, температура). Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В. | А; Б; В. 3; 1; 2. | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите два правильных варианта ответа. Какие из перечисленных факторов напрямую влияют на себестоимость вырабатываемой на ТЭС электроэнергии? А. Цвет окраски турбины. Б. Стоимость топлива. В. КПД энергетического оборудования. Г. Количество окон в машинном зале. | Б, В | Закрытого с выбором нескольких ответов | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Сравнительный анализ различных вариантов ведения технологического режима или модернизации оборудования на ТЭС проводится для оценки их... | Эффективности (или технико-экономической эффективности) | Открытого типа на дополнение | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Заданное значение технологического параметра (давления, температуры, уровня), которое должно поддерживаться системой автоматического регулирования, называется... | уставкой | Открытого типа на дополнение | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Определите удельный расход условного топлива на отпущенный киловатт-час, если КПД брутто турбоустановки равен 35%. Теплотворная способность условного топлива 29.3 МДж/кг = 8.14 кВт·ч/кг. Ответ запишите в виде целого числа с указанием единицы измерения. | 350 г у.т./(кВт·ч) | Открытого типа на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 06. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ОК 06) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и установите соответствие. Установите соответствие оборудования для ремонта и его назначения: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Геометрическое тело; Формула площади. А. Автоматизированная (АСУ ТП; 1. Оператор задаёт уставки, система реализует управление. Б. Ручная; 2. Все операции по управлению выполняются человеком. В. Автоматическая (АР); 3. Оператор непосредственно воздействует на органы управления (клапаны, задвижки). Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В. | А; Б; В. 1; 3; 2. | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 2 |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им (ОК 08) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите два правильных варианта ответа. Какие из перечисленных показателей являются ключевыми для оценки экономической эффективности работы ТЭС в целом? А. Количество сотрудников в смене. Б. Себестоимость отпущенной электроэнергии и тепла. В. Высота дымовой трубы. Г. Прибыль станции. | Б, Г | Закрытого с выбором нескольких ответов | 2 | 2 |