Фонд оценочных средств

Специальность 13.02.01 «Тепловые электрические станции»

(на базе основного общего образования)

| № задания | Содержание задания | Ответ на задание | Тип задания | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 7.1. Проводить осмотр и подготовку котельного агрегата к работе |  |  |  |  |  |
| ПМ.07 Освоение профессии рабочего 13785 Машинист котлов (ПК 7.1) |  |  |  |  |  |
| 1 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. При осуществлении каких процессов не применяются требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (далее – ФНП ОРПД)? А) Техническое перевооружение опасного производственного объекта, на котором Б) используются водогрейные котлы В) Размещение паровых котлов в здании котельного помещения опасного производственного объекта Г) Разработка (проектирование) прямоточного котла | Г | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 2 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП ОРПД? а) Реконструкция (модернизация) паровых котлов Б) Техническое освидетельствование котлов-утилизаторов В) Пуско-наладочные работы на водогрейных котлах Г) Утилизация энерготехнологического котла на основании результатов технического диагностирования | Г | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 3 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. На какие котлы распространяется действие ФНП ОРПД? А) Электрокотел вместимостью 20 литров с рабочим давлением 0,5 МПа Б) Котел вместимостью 1 литр с рабочим давлением 1,5 МПа В) Котел на органическом теплоносителе, с рабочим давлением 0,5 МПа, установленный на плавучей буровой установке Г) Отопительный котел железнодорожного подвижного состава | В | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 4 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. На какое оборудование распространяется действие ФНП ОРПД? А) Автономный экономайзер. Б) Паровозный котел. В) Пароперегреватель трубчатой печи. Г) Продувочный трубопровод парового котла, соединенный с атмосферой. | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 5 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Кто и на основании чего принимает решение о вводе в эксплуатацию котла? А) Уполномоченный представитель Ростехнадзора на основании проверки готовности котла к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией котла Б) Уполномоченный представитель Ростехнадзора после проведения пусконаладочных работ на основании результатов первичного освидетельствования котла и осмотра котла во время парового опробования В) Ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением на основании проверки организации надзора за эксплуатацией котла Г) Руководитель эксплуатирующей организации на основании проверки готовности котла к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией котла | Г | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ПК 7.2. Проводить пуск котельного агрегата в работу |  |  |  |  |  |
| ПМ.07 Освоение профессии рабочего 13785 Машинист котлов (ПК 7.2) |  |  |  |  |  |
| 6 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. В каком из приведенных случаев проверка готовности котла к пуску в работу и проверка организации надзора за эксплуатацией котла осуществляется ответственными работниками эксплуатирующей организации? А) После монтажа без применения неразъемных соединений котла, поставленного на объект эксплуатации в собранном виде Б) После реконструкции (модернизации) или капитального ремонта с заменой основных элементов котла В) При передаче котла для использования другой эксплуатирующей организации Г) После монтажа котла, поставляемого отдельными деталями, элементами или блоками, окончательную сборку (доизготовление) которого с применением неразъемных соединений производят при монтаже на месте его установки | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 7 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. В каком из приведенных случаев проверка готовности котла к пуску в работу и проверка организации надзора за эксплуатацией котла осуществляется комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей организации? А) До начала применения транспортабельного котла Б) После монтажа без применения неразъемных соединений котла, демонтированного и установленного на новом месте В) После капитального ремонта котла с заменой барабана Г) После монтажа без применения неразъемных соединений котла, поставленного на объект эксплуатации в собранном виде | В | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 8 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. В каком случае в состав комиссии по проверке готовности котла к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией включается уполномоченный представитель Ростехнадзора? А) Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии ФНП ОРПД не предусматривается Б) При осуществлении проверок любых котлов, на которые распространяется действие ФНП ОРПД В) Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии определяется исключительно по инициативе руководителя эксплуатирующей организации Г) При осуществлении проверок только паровых котлов | Б | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 9 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Что контролируется при проведении проверки готовности котла к пуску в работу? А) Наличие документации по результатам пуско-наладочных испытаний и комплексного опробования Б) Исправность питательных приборов котла и соответствие их проекту В) Соответствие водно-химического режима котла требованиям ФНП ОРПД Г) Наличие должностных инструкций для ответственных лиц и специалистов, осуществляющих эксплуатацию котла | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 10 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Что контролируется при проведении проверки организации надзора за эксплуатацией котла? А) Наличие положительных результатов технического освидетельствования Б) Наличие обученного и допущенного в установленном порядке к работе обслуживающего персонала и аттестованных в установленном порядке специалистов. В) Наличие документации, удостоверяющей качество монтажа Г) Наличие документации, подтверждающей соответствие оборудования требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании | Б | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ПК 7.3. Осуществлять контроль и управление работой котельного агрегата |  |  |  |  |  |
| ПМ.07 Освоение профессии рабочего 13785 Машинист котлов (ПК 7.3) |  |  |  |  |  |
| 11 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности котла к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией? А) Результаты проверок оформляются приказом (распорядительным документом) эксплуатирующей организации Б) Результаты проверок оформляются актом готовности котла к вводу в эксплуатацию В) Результаты проверок оформляются записью в паспорт котла Г) Результаты проверок оформляются протоколом, который является основанием для ввода котла в эксплуатацию. Протокол прилагается к паспорту котла | Б | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 12 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. На какой период руководителем эксплуатирующей организации может быть принято решение о возможности эксплуатации котла в режиме опытного применения? А) Эксплуатация котла в режиме опытного применения не допускается Б) Не более 1 года В) Не более 6 месяцев Г) Период эксплуатации котла в режиме опытного применения устанавливается эксплуатирующей организацией с уведомлением об этом территориального органа Ростехнадзора | В | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 13 | Прочитайте текст и дайте правильный ответ на вопрос. На основании чьего письменного распоряжения осуществляется пуск (включение) в работу и штатная остановка котла? | ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла | Открытого типа | 3 | 3 |
| 14 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Что из приведенного не указывается на табличке или не наносится на котле перед пуском его в работу? А) Номер котла по системе, принятой в эксплуатирующей организации Б) Разрешенное давление (температура) В) Регистрационный номер и даты проведенных осмотров и гидравлических испытаний Г) Даты следующего осмотра и гидравлического испытания | В | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 15 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Каким образом осуществляется учет котлов транспортабельных (передвижных) котельных установок в органах Ростехнадзора? А) Котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора по месту их эксплуатации при сроках их эксплуатации на этом месте более трех месяцев. Б) Котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора по месту регистрации эксплуатирующей организации. В) Эти котлы не подлежат учету в органах Ростехнадзора. Г) Котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора как по месту регистрации эксплуатирующей организации, так и по месту их эксплуатации (временный учет) при сроках их эксплуатации на этом месте более трех месяцев | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ПК 7.4. Осуществлять остановку и прекращение работы котельного агрегата |  |  |  |  |  |
| ПМ.07 Освоение профессии рабочего 13785 Машинист котлов (ПК 7.4) |  |  |  |  |  |
| 16 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какой из приведенных котлов не подлежит учету в органах Ростехнадзора? А) Водогрейный котел с температурой нагрева воды не более 1500С. Б) Котлы, эксплуатируемые на ОПО IV класса опасности. В) Котлы, у которых произведения вместимости (м3) на давление (МПа) не превышает 1,0. Г) Учету в органах Ростехнадзора подлежат все котлы, на которые распространяется действие ФНП ОРПД | Г | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 17 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какая документация не представляется эксплуатирующей организацией в орган Ростехнадзора для постановки на учет котла? А) Заявление, содержащее информацию об эксплуатирующей организации с указанием места установки стационарного котла. Б) Копии акта готовности котла к вводу в эксплуатацию и приказа (распорядительного документа) о вводе его в эксплуатацию. В) Паспорт котла, удостоверение о качестве монтажа, инструкция изготовителя по монтажу и эксплуатации котла. Г) Сведения о дате проведения технического освидетельствования или экспертизы промышленной безопасности и сроках следующего технического освидетельствования (экспертизы) | В | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 18 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. В каком из приведенных случаев допускается одному специалисту совмещать ответственность за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией котлов и ответственность за их исправное состояние и безопасную эксплуатацию? А) Случаи совмещения обязанностей определяются самостоятельно эксплуатирующей организацией в соответствии с ее распорядительными документами Б) Если котлы эксплуатируются не более чем на двух производственных площадках В) Если это совмещение согласовано с территориальным органом Ростехнадзора Г) Совмещение не допускается | Г | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 19 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какое требование к рабочим, обслуживающим котлы, указано неверно? А) Рабочие должны быть не моложе 18 летнего возраста и не иметь медицинских противопоказаний для выполнения работ по обслуживанию котлов Б) Рабочие должны пройти аттестацию по промышленной безопасности в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации В) Рабочие должны быть допущены в установленном порядке к самостоятельной работе Г) Рабочие должны соответствовать квалификационным требованиям | Б | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 20 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какие инструкции не разрабатываются в организации, эксплуатирующей котлы? А) Инструкция для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением Б) Инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов В) Производственная инструкция, определяющая для обслуживающего персонала его обязанности и ответственность, порядок производства работ Г) Инструкция (руководство) по эксплуатации котла | Г | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ПК 7.5. Проводить аварийную остановку, и осуществлять управление работой котельного агрегата в аварийном режиме |  |  |  |  |  |
| ПМ.07 Освоение профессии рабочего 13785 Машинист котлов (ПК 7.5) |  |  |  |  |  |
| 21 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какое требование к специалистам, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, указано неверно? А) С учетом структуры эксплуатирующей организации назначается специалист, ответственный за исправное состояние котла или специалист, ответственный за его безопасную эксплуатацию Б) На время отсутствия ответственного специалиста (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) его обязанности возлагаются на работника, замещающего его по должности, имеющего соответствующую квалификацию, прошедшего в установленном порядке аттестацию по промышленной безопасности В) Периодическая аттестация ответственных специалистов проводится один раз в пять лет Г) Аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, проводится в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации с обязательным участием представителя территориального органа Ростехнадзора | Г | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 22 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Что из приведенного не входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией котлов? А) Выдача обязательных для исполнения предписаний по устранению нарушений и контроль их выполнения Б) Проверка записи в сменном журнале с росписью в нем В) Контроль проведения противоаварийных тренировок Г) Отстранение от работ работников, нарушающих требования промышленной безопасности | Б | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 23 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Что из приведенного не входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов? А) Контроль своевременности и полноты проведения ремонта котлов Б) Осмотр котлов с установленной должностной инструкцией периодичностью В) Проведение противоаварийных тренировок с обслуживающим персоналом Г) Подготовка котла к техническому освидетельствованию | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 24 | Прочитайте текст и дайте правильный ответ на вопрос. С какой периодичностью проводится проверка знаний рабочих, обслуживающих котлы? | один раз в 12 месяцев | Открытого типа | 3 | 3 |
| 25 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какое из приведенных требований к проверке знаний рабочих, обслуживающих котлы, указано неверно? А) Результаты проверки знаний рабочих оформляют протоколом за подписью председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к самостоятельной работе Б) Комиссия по проверке знаний рабочих назначается приказом эксплуатирующей организации, участие в ее работе представителя Ростехнадзора обязательно при проведении первичной аттестации рабочих В) Внеочередная проверка знаний проводится при переходе рабочего в другую организацию Г) В случае перевода рабочих на обслуживание котлов другого типа, а также при переводе обслуживаемого ими котла на сжигание другого вида топлива должна быть проведена внеочередная проверка знаний | Б | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ПК 7.6. Проводить эксплуатационные работы и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды |  |  |  |  |  |
| ПМ.07 Освоение профессии рабочего 13785 Машинист котлов (ПК 7.6) |  |  |  |  |  |
| 26 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. В каком из приведенных случаев после проверки знаний рабочий, обслуживающий котлы, должен пройти стажировку? А) Перед первичным допуском к самостоятельной работе после профессионального обучения Б) Перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки знаний В) При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев Г) Во всех приведенных случаях проводится стажировка | Г | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 27 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. В каком случае в здания и помещения, в которых эксплуатируются котлы, могут быть допущены посторонние лица, не имеющие отношения к эксплуатации котлов? А) Допуск таких лиц осуществляется только с разрешения эксплуатирующей организации и в сопровождении ее представителя Б) Допуск таких лиц осуществляется только после инструктажа по безопасности и в сопровождении представителя эксплуатирующей организации В) Допуск таких лиц в здания и помещения, в которых эксплуатируются котлы, не допускается | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 28 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какие условия должна обеспечивать тепловая изоляция участков элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой поверхности? А) Максимальное снижение потерь тепла от поверхностей с повышенной температурой в окружающую среду Б) Температуру наружной поверхности изоляции, не превышающую 45 ̊С В) Температуру наружной поверхности изоляции не более 55 ̊С при температуре окружающей среды не более 25 ̊С Г) Максимальную компенсацию тепловых потерь здания (помещения), в котором эксплуатируются котлы | В | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 29 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какое из приведенных требований должно выполняться при эксплуатации паровых котлов с чугунными экономайзерами? А) Чугунные экономайзеры должны быть неотключаемыми по воде Б) Температура воды на выходе из экономайзера должна быть не менее чем на 20 ̊С ниже температуры насыщенного пара В) Паровые котлы должны эксплуатироваться только со стальными экономайзерами Г) Температура воды на выходе из чугунного экономайзера не должна превышать 150 ̊С | Б | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| 30 | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какие виды топлива не должны применяться в качестве растопочного для пылеугольных горелок? A) Природный газ Б) Топочный мазут B) Жидкое топливо с температурой вспышки 85 ̊С Г) Легковоспламеняющиеся виды жидкого топлива с температурой вспышки выше 61 ̊С | Г | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |